ÍNDICE

1.- OBJETO	2

2.- CÁLCULO DE LA DEMANDA HÍDRICA PARA EL DESARROLLO PREVISTO	2

2.1.- Datos generales del nuevo desarrollo	2

2.2.- Asignación de consumos	2

2.3.- Cálculo de la dotación necesaria para el nuevo desarrollo	3

2.4.- Evolución anual de necesidades de agua potable	3

3.- CONCLUSIONES	7

# OBJETO

El presente anejo tiene por objeto cuantificar el incremento de la demanda hídrica motivada por la existencia de nuevas actuaciones urbanísticas, con una previsión anual de necesidades de agua potable a medio y largo plazo en el  SECTOR US-15-02-01 “CONDADO DE ALHAMA II” de Alhama de Murcia.

El cálculo de la demanda hídrica se hará de acuerdo a las bases expuestas en la ORDEN ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación hidrográfica, derogando la O.M. de 24 de septiembre de 1992.

# CÁLCULO DE LA DEMANDA HÍDRICA PARA EL DESARROLLO PREVISTO

## Datos generales del nuevo desarrollo

Para estimar la demanda de agua potable, como parámetros iniciales de cálculo relativos al nuevo desarrollo, hay que considerar:

- Superficie del sector:			5.907.912 m2.

- Nº de viviendas:				12.293 viv.

- Nº habitantes por vivienda:		2,50.

## Asignación de consumos

Para determinar las previsiones de agua potable hay que considerar dos tipologías de población:

- Población permanente. Se estimará a escala municipal, a partir de los datos históricos de los censos de población y vivienda por municipio y de las proyecciones de población.

- Población estacional. Se transformará en población equivalente a la permanente. Para ello se tendrá en cuenta la información disponible sobre la evolución del número de viviendas secundarias, plazas hoteleras, plazas de camping y sus índices de ocupación.

En base a estos parámetros y de acuerdo con las tablas expuestas en el Anexo IV de la Instrucción de Planificación Hidrográfica aprobada recientemente, se obtienen los valores a emplear para el cálculo de las dotaciones considerando un rango de población de 50.000 a 100.000 habitantes.

En la siguiente tabla se muestran los datos considerados:

| Número de viviendas de población permanente consideradas en el nuevo desarrollo |  | 3.688 | viviendas |
| --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO DE VIVIENDAS DE POBLACIÓN ESTACIONAL CONSIDERADAS EN EL NUEVO DESARROLLO: |  | 8.605 | VIVIENDAS |
|  | Número de viviendas secundarias | 6.572 | viviendas |
|  | Viviendas vacías | 2.033 | viviendas |
| NÚMERO DE VIVIENDAS CON EQUIVALENCIA ENTRE VIVIENDAS ESTACIONALES Y PERMANENTES |  | 10.260 | VIVIENDAS |
| Dotación considerada para la población permanente (l/hab./día) |  | 330 | l/hab./día |
| Nº habitantes a considerar para la estimación de la demanda |  | 25.650 | habitantes |

## Cálculo de la dotación necesaria para el nuevo desarrollo

Teniendo en cuenta las tipologías de población existentes, las demanda necesaria para satisfacer las necesidades de la nueva actuación son las siguientes:

| DEMANDA PARA POBLACIÓN PERMANENTE DEL NUEVO DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Demanda diaria | 8.465 m3/día |
|  | Demanda anual | 3.089.543 m3/año |

## Evolución anual de necesidades de agua potable

La demanda de agua potable se irá incrementando en correspondencia al número de viviendas finalizadas. Por lo tanto se tiene una evolución de la demanda asociada al número de viviendas que vayan siendo construidas y posteriormente habitadas en el periodo de tiempo que abarque las obras.

La urbanización se ha dividido en tres fases de construcción siguiendo la siguiente planificación:

Fase I: Duración 12 años, ejecución de 5.733 viviendas totales. 4.785 viv. permantes.

Fase II: Duración 7 años, ejecución de 5.837 viviendas totales. 4.872 viv. permantes.

Fase III: Duración 9 años, ejecución de 723 viviendas totales. 603 viv. permantes.

Esta distribución representa un número de viviendas por año cuyo porcentaje se estima en la tabla siguiente:

|  | FASE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FASE II |  |  |  |  |  |  | FASE III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Obteniendo un número de viviendas permanentes o equivalentes por año como sigue:

|  | FASE I |  |  |  | FASE II |  |  | FASE III |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año |  | 1 | 2 | Año 3 a 12 |  | 13 | Año 14 a 19 |  | 20 | Año 21 a 28 |
| Nº |  | 0 | 0 | 478 por año |  | 491 | 731 por año |  | 123 | 60 por año |

Una estimación anual de consumo queda reflejada en la siguiente tabla suponiendo que la urbanización comienza en el año 2010 y las primeras viviendas se entregan dos años después:

| año |  |  | RESULTADO unitario | RESULTADO ACUMULADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 2010 |  |  |  |  |
|  |  | Número de viviendas | 0 | 0 |
|  |  | Consumo l/día | 0 | 0 |
|  |  | Consumo anual m3/año | 0 | 0 |
| Año 2011 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 0 | 0 |
|  | Consumo l/día |  | 0 | 0 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 0 | 0 |
| Año 2012 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 478 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 394446 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 143973 |
| Año 2013 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 956 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 788891 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 287945 |
| Año 2014 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 1434 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 1183337 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 431918 |
| Año 2015 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 1912 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 1577783 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 575891 |
| Año 2016 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 2391 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 1972229 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 719863 |
| Año 2017 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 2869 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 2366674 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 863836 |
| Año 2018 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 3347 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 2761120 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 1007809 |
| Año 2019 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 3825 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 3155566 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 1151781 |
| Año 2020 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 4303 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 3550011 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 1295754 |
| Año 2021 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 478 | 4781 |
|  | Consumo l/día |  | 394446 | 3944457 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 143973 | 1439727 |
| Año 2022 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 490 | 5272 |
|  | Consumo l/día |  | 404603 | 4349060 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 147680 | 1587407 |
| Año 2023 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 732 | 6003 |
|  | Consumo l/día |  | 603519 | 4952579 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 220284 | 1807691 |
| Año 2024 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 732 | 6735 |
|  | Consumo l/día |  | 603519 | 5556098 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 220284 | 2027976 |
| Año 2025 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 732 | 7466 |
|  | Consumo l/día |  | 603519 | 6159617 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 220284 | 2248260 |
| Año 2026 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 732 | 8198 |
|  | Consumo l/día |  | 603519 | 6763136 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 220284 | 2468544 |
| Año 2027 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 732 | 8929 |
|  | Consumo l/día |  | 603519 | 7366654 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 220284 | 2688829 |
| Año 2028 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 732 | 9661 |
|  | Consumo l/día |  | 603519 | 7970173 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 220284 | 2909113 |
| Año 2029 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 123 | 9784 |
|  | Consumo l/día |  | 101574 | 8071747 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 37075 | 2946188 |
| Año 2030 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 9843 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8120841 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 2964107 |
| Año 2031 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 9903 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8169935 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 2982026 |
| Año 2032 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 9962 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8219030 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 2999946 |
| Año 2033 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 10022 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8268124 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 3017865 |
| Año 2034 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 10081 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8317218 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 3035784 |
| Año 2035 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 10141 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8366312 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 3053704 |
| Año 2036 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 10200 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8415406 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 3071623 |
| Año 2037 |  |  |  |  |
|  | Número de viviendas |  | 60 | 10260 |
|  | Consumo l/día |  | 49094 | 8464500 |
|  | Consumo anual m3/año |  | 17919 | 3089543 |

# CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos podemos representar la evolución de la demanda de los recursos hídricos con el tiempo, tanto en valores unitarios por año como acumulados:

En esta gráfica se muestra como la evolución de la demanda es gradual y lineal hasta los 20 años aproximadamente, donde se consume el 95% de la demanda necesaria a partir de la cual esta decae en su pendiente hasta agotarla en un periodo de unos 10 años.

El consumo anual procedente de las nuevas viviendas en servicio muestra como la primera y segunda fase aportan la casi totalidad de la demanda, teniendo la tercera fase un carácter mucho más reducido. Véase el gráfico siguiente:

Esta situación produce un consumo anual ascendente hasta los 20 años donde este se estabiliza asintóticamente hasta el consumo medio final previsto, en torno a los 3 hm3/año:

En resumen, la previsión de necesidades hídricas para el nuevo desarrollo será:

- A medio plazo (año 2020):	 	1.295.754 m3/año

- A largo plazo (año 2037):		3.089.543 m3/año.

Esta demanda será cubierta mediante la conexión a la red de abastecimiento municipal, constituida por las fuentes de captación, las tuberías de conducción o alimentación y los depósitos reguladores.

En la actualidad hay infraestructuras de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que discurren por el contiguo municipio de Mazarrón, al sur, a 100 metros de la actuación, que permiten garantizar el abastecimiento de agua potable que demandará la actuación, dado que la mercantil promotora de la urbanización tiene en tramitación la concesión para la ejecución de una planta desalinizadora en Mazarrón, la cual, mediante convenio de colaboración con Mancomunidad de Canales del Taibilla, permitiría, en su caso, un intercambio de caudales.